Informe técnico — Comunicación OPC UA con servidor WinCC Runtime Professional

Documento entregable a usuario final: Instrumentos LEA para la vinculación a SCADA Ignition

Informe elaborado por: Ing. Sebastian Octaviano

Alcance: centrífugas azucareras automáticas de crudo — Vinculación a PC -Estacion conectada a la red MPI RS-485 con tres PLC Siemens S7-315-2DP

Estado: trabajo de comunicación con OPC UA Server (WinCC RT) y OPC UA Cliente (Ignition), cerrado y validado en planta.

Fecha de cierre de commissioning: 27 de agosto de 2026

Fecha de este documento: 31 de agosto de 2026

Fuentes de información:

| Documento | Uso |
| --- | --- |
| Este informe | Entregable operativo: arquitectura, variables de PLC, conexión OPC UA e Ignition |
| tabla-variables-centrifuga-1.txt | Catálogo de tags prioritarios (centrífuga 1 / HMI_Connection_1) |
| alarmas-en-orden.png | Listado de alarmas del HMI (ALR 01–24), vinculado a nF01–nF24 |
| listado-completo-variables.oxps | Listado completo de tags del Runtime (PC Station) |
| Manual operativo WinCC RT (Indicadores de Producción) | Detalle de pantallas y operación del HMI existente — ya enviado a Producción e Instrumentos |

# 1. Introducción

Quedó implementada y validada la exposición de variables de proceso desde WinCC Runtime Professional V18 (PC Station de planta) hacia un cliente OPC UA, con destino el desarrollo del SCADA en Ignition sobre la PC de supervisión.

Los PLC S7-315-2DP se comunican con WinCC por MPI (RS-485); no disponen de Ethernet de proceso hacia el SCADA. El cliente OPC no habla con el PLC: lee tags del Runtime WinCC, que a su vez mantiene la comunicación MPI.

A partir de este punto, el desarrollo de pantallas, historiales y lógica de Ignition puede realizarse sobre los datos servidos por el endpoint documentado en la sección 4.

# 2. Arquitectura de la comunicación

Arquitectura de comunicación OPC UA — centrífugas de crudo: PLC S7-315-2DP (MPI RS-485) → WinCC Runtime Professional (servidor OPC UA) → Ignition SCADA

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Campo / proceso | Centrífugas azucareras automáticas de crudo |
| Controladores | Tres PLC Siemens S7-315-2DP en red MPI RS-485 |
| Capa HMI / Runtime | WinCC Runtime Professional V18 (PC Station, proyecto Runtime Station_2) |
| Servidor de datos hacia SCADA | OPC UA nativo de WinCC RT Professional |
| Cliente SCADA | Ignition (conexión directa al endpoint UA; no requiere intermediarios en producción) |

Estación WinCC de planta:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Hostname | DESKTOP-BH0RBSV |
| Usuario Windows | desktop-bh0rbsv\siemens |
| Dirección IP | 192.168.0.221 |
| Puerto OPC UA | 4861 |
| Servicio Windows | OpcUaServerWinCCPro (inicio Automatic) |
| Endpoint | opc.tcp://192.168.0.221:4861 |

# 3. Variables de proceso

Hay dos familias de tags, con distinto origen y uso:

| Familia | Origen | Uso |
| --- | --- | --- |
| Vinculadas al PLC | Lectura directa por las conexiones HMI (HMI_Connection_n) | Prioritarias: estado de máquina, tiempos de ciclo, RPM y carga desde el S7 |
| Internas del SCADA WinCC | Cálculos intermedios en Runtime (scripts / indicadores de producción) | KPIs y tiempos de la hora en curso; no sustituyen la lectura de PLC |

Las variables de PLC van primero: son la vinculación directa con cada centrífuga. Las internas se documentan después; interpretan o agregan esos datos y no deben tomarse como valor crudo de campo.

## 3.1 Convención de nombres — HMI_Connection_n

Cada PLC / centrífuga se lee por una conexión HMI distinta. El primer dígito del nombre de tag coincide con el número de conexión y de máquina:

| Centrífuga | Conexión WinCC | Prefijo de tag |
| --- | --- | --- |
| 1 | HMI_Connection_1 | 1… |
| 2 | HMI_Connection_2 | 2… |
| 3 | HMI_Connection_3 | 3… |

Los nombres de las tablas siguientes se muestran con prefijo `1` (centrífuga 1). Para las máquinas 2 y 3 el resto del identificador es idéntico; solo cambia el dígito inicial (2C06_CY_CHARGE_TIME, 3B01_ANY_FAULT, etc.).

## 3.2 Condiciones para leer variables

Para que el cliente OPC UA vea valores con calidad válida:

1. El Runtime WinCC debe estar en ejecución (estación Running).

2. La PC Station debe estar conectada a la red MPI RS-485 y leyendo los tres PLC.

3. El servicio OpcUaServerWinCCPro debe estar Running (ver §4).

Sin Runtime o sin MPI, el endpoint puede responder y el árbol de tags aparecer, pero los valores ligados a PLC suelen ir con calidad mala o sin actualización. Eso no indica un fallo de OPC UA: indica que WinCC no tiene dato de campo.

El sistema SCADA WinCC arranca como servicio de Windows, sin intervención del operador. El tiempo estimado de inicialización completa es de unos 5 minutos.

Si el Runtime no arrancó solo o fue detenido a mano:

1. Usar el acceso directo de WinCC Runtime en el escritorio.

2. En la ventana de ejecución, verificar la ruta del proyecto (Runtime Station_2).

3. Pulsar Run (icono verde) para iniciar la estación.

El detalle de operación del HMI está en el manual operativo ya entregado a Producción e Instrumentos.

## 3.3 Variables vinculadas al PLC

Estas tags las publica cada S7-315-2DP a través de HMI_Connection_n (PLC de máquina: PLC_1_2420 en centrífuga 1). Son la fuente de verdad para estado, ciclo, alarmas y parámetros. El listado siguiente es el catálogo prioritario de vinculación (centrífuga 1); el Runtime completo está en listado-completo-variables.oxps.

Prefijos del catálogo:

| Prefijo | Tipo WinCC | Contenido |
| --- | --- | --- |
| nB… | Bool | Estado de máquina (bits) |
| nC… | Int | Ciclo, velocidades, carga, acumulados |
| nF… | Bool | Alarmas / fallas testigo (ALR 01–24) |
| nP… | Int | Parámetros / consignas de receta |

### Estado de máquina (bits 1B…)

Hay que combinar estos bits en Ignition para saber si la máquina está funcionando o está parada por una falla. 1B03_MAN_MODE_ON complementa el modo automático.

| Tag (centrífuga 1) | Tipo | Dirección | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1B01_ANY_FAULT | Bool | %M40.4 | Existencia de alguna falla |
| 1B02_AUTO_MODE_ON | Bool | %M62.7 | Funcionamiento en automático |
| 1B03_MAN_MODE_ON | Bool | %M63.0 | Funcionamiento en manual |
| 1B04_CHARGE_MODE_ON | Bool | %M63.3 | Modo de carga activo |
| 1B05_SPIN_MODE_ON | Bool | %M68.3 | Centrifugado |
| 1B06_DCH_MODE_ON | Bool | %M63.1 | Descarga |
| 1B07_MAIN_GATE_CLOSED | Bool | %M105.6 | Compuerta principal cerrada |
| 1B08_MAIN_GATE_LEVEL | Bool | %M105.7 | Nivel de compuerta principal |
| 1B09_WASH_STEAM | Bool | %DB1.DBX123.1 | Lavado con vapor |
| 1B10_WASH_WATER_OK | Bool | %DB1.DBX125.2 | Lavado (agua) OK |
| 1B11_FEEDER_A | Bool | %DB1.DBX123.2 | Alimentador A |
| 1B12_FEEDER_B | Bool | %DB1.DBX123.3 | Alimentador B |
| 1B13_DCH_BLOCKED | Bool | %DB1.DBX123.0 | Descarga bloqueada |
| 1B14_DCH_HOME_UPPER | Bool | %DB1.DBX124.4 | Descarga en posición home superior |
| 1B15_MECH_BRAKE | Bool | %DB1.DBX123.6 | Freno mecánico |

Tag interno a generar en Ignition: una variable booleana del tipo máquina parada, derivada de estos bits, pensada para logging de tiempo de parada. Criterio de partida (ajustable en el desarrollo SCADA):

Parada por falla: nB01_ANY_FAULT = 1.

En funcionamiento: automático activo (nB02_AUTO_MODE_ON) y alguna etapa de ciclo (carga, centrifugado, descarga o lavado), con ANY_FAULT = 0.

Máquina parada (tag interno): falla activa, o automático apagado / ninguna etapa de ciclo activa.

Ese tag interno debe poder historiarse (on/off o tiempo acumulado) para el registro de paradas.

### Tiempos de ciclo y magnitudes de proceso (1C…)

El tiempo de ciclo de cada centrífuga está compuesto por: carga, aceleración, centrifugado, desaceleración, aceleración, descarga, lavado y tiempo de espera por sincronismos. En Ignition conviene expresar cada etapa como porcentaje respecto de nC13_CY_TOTAL_TIME.

La secuencia incluye una segunda aceleración (previa a la descarga). En este listado no hay un tag adicional con nombre propio para esa sub-etapa; su tiempo queda cubierto por las variables de ciclo publicadas.

| Tag (centrífuga 1) | Tipo | Dirección | Significado | Nota para Ignition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C01_REF_VELOC | Int | %DB1.DBW328 | RPM de referencia | Entero |
| 1C02_ACT_VELOC | Int | %DB1.DBW330 | RPM (promedio en el ciclo) | Entero; no requiere escala |
| 1C03_PIW_VFABB_DIV10 | Int | %DB150.DBW4 | % de carga promedio en el ciclo | Dividir por 10 |
| 1C04_NIV_VIBRACION | Int | %DB1.DBW334 | Nivel de vibración | Entero |
| 1C05_NIV_COMPUERTA | Int | %DB1.DBW336 | Nivel de compuerta | Entero |
| 1C06_CY_CHARGE_TIME | Int | %DB1.DBW354 | Tiempo de carga | % respecto de CY_TOTAL_TIME |
| 1C07_CY_ACCEL_TIME | Int | %DB1.DBW358 | Tiempo de aceleración | idem |
| 1C08_CY_SPIN_TIME | Int | %DB1.DBW362 | Tiempo de centrifugado | idem |
| 1C09_CY_DECCEL_TIME | Int | %DB1.DBW366 | Tiempo de desaceleración | idem |
| 1C10_CY_DCH_TIME | Int | %DB1.DBW370 | Tiempo de descarga | idem |
| 1C11_CY_WASH_TIME | Int | %DB1.DBW374 | Tiempo de lavado | idem |
| 1C12_CY_WAIT_TIME | Int | %DB1.DBW378 | Espera por sincronismos | idem |
| 1C13_CY_TOTAL_TIME | Int | %DB1.DBW382 | Tiempo total de ciclo | Denominador de los % de etapa |
| 1C14_CY_NRO_COUNT | Int | %DB1.DBW390 | Número de ciclos en automático | Contador |
| 1C15_CY_HOUR | Int | %DB1.DBW388 | Ciclos por hora | Dividir por 10 |
| 1C16_CY_CH_START_SPEED | Int | %DB1.DBW384 | Velocidad al inicio de carga | Entero |
| 1C17_CY_CH_END_SPEED | Int | %DB1.DBW386 | Velocidad al fin de carga | Entero |
| 1C18_TOTAL_AZUC | Int | %DB1.DBW758 | Total azúcar (acumulado) | Entero |
| 1C19_TOTAL_MCOC | Int | %DB1.DBW760 | Total MCOC (acumulado de proceso) | Entero |

### Alarmas (1F01–1F24)

Cada bit nFnn_FALLA_TESTIGO corresponde, en el mismo orden de arriba hacia abajo, a una línea del listado de alarmas del HMI. 1F01 = primera alarma (ALR 01); 1F24 = última (ALR 24). El texto visible en Runtime es:

Listado de alarmas del HMI WinCC — ALR 01 a ALR 24, de arriba hacia abajo

| Tag (centrífuga 1) | Dirección | ALR | Texto en HMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1F01_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.0 | ALR 01 | Aire comprimido |
| 1F02_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.1 | ALR 02 | P.E. veloc. exces. |
| 1F03_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.2 | ALR 03 | Comp. princ. nivel |
| 1F04_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.3 | ALR 04 | Inversor frec. |
| 1F05_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.4 | ALR 05 | Lavado pres. baja |
| 1F06_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.5 | ALR 06 | Lavado posición |
| 1F07_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.6 | ALR 07 | Indicador carga |
| 1F08_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX271.7 | ALR 08 | Nivel bajo mezcl. |
| 1F09_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.0 | ALR 09 | Compuerta princ. |
| 1F10_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.1 | ALR 10 | Tiempo de carga |
| 1F11_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.2 | ALR 11 | Compuerta goteo |
| 1F12_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.3 | ALR 12 | Sep. miel blanca |
| 1F13_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.4 | ALR 13 | Sep. miel verde |
| 1F14_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.5 | ALR 14 | Oscilación |
| 1F15_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.6 | ALR 15 | Vibración |
| 1F16_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX270.7 | ALR 16 | Velocidad |
| 1F17_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.0 | ALR 17 | Salida de azúcar |
| 1F18_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.1 | ALR 18 | Cinta transporte |
| 1F19_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.2 | ALR 19 | Tapa de fondo |
| 1F20_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.3 | ALR 20 | Dados |
| 1F21_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.4 | ALR 21 | Descarg. posic. |
| 1F22_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.5 | ALR 22 | Descarg. vertical |
| 1F23_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.6 | ALR 23 | Freno activo |
| 1F24_FALLA_TESTIGO | %DB1.DBX273.7 | ALR 24 | Parámetros |

Todas son Bool. En centrífugas 2 y 3 el texto de alarma es el mismo; solo cambia el prefijo (2F01_FALLA_TESTIGO, 3F01_FALLA_TESTIGO, …). nB01_ANY_FAULT indica que existe alguna falla; los nFnn identifican cuál.

### Parámetros / consignas (1P…) (Solo Lectura – No modificar !)

Valores de receta y consigna leídos del PLC (enteros). Útiles para visualizar o historiar la configuración con la que corre cada ciclo; no sustituyen los tiempos reales de 1C06–1C13.

| Tag (centrífuga 1) | Dirección | Significado (según identificador) |
| --- | --- | --- |
| 1P01_CHARGE_SPEED | %DB1.DBW6 | Velocidad de carga |
| 1P02_CHARGE_ACCEL | %DB1.DBW8 | Aceleración de carga |
| 1P03_AMED_CHARGE_TIME | %DB1.DBW10 | Tiempo de carga (amedido) |
| 1P04_CHARGE_THICKNESS | %DB1.DBW12 | Espesor de carga |
| 1P05_FIXED_CHARGE_TIME | %DB1.DBW14 | Tiempo de carga fijo |
| 1P06_SYRUP_GREEN | %DB1.DBW16 | Miel verde |
| 1P07_WASH_1_START | %DB1.DBW18 | Inicio lavado 1 |
| 1P08_WASH_1_TIME | %DB1.DBW20 | Tiempo lavado 1 |
| 1P09_SYRUP_WHITE | %DB1.DBW22 | Miel blanca |
| 1P10_DELAY_ST_WASH_2 | %DB1.DBW24 | Retardo inicio lavado 2 |
| 1P11_WASH_2_TIME | %DB1.DBW26 | Tiempo lavado 2 |
| 1P12_START_STEAM_WASH | %DB1.DBW28 | Inicio lavado con vapor |
| 1P13_TIME_STEAM_WASH | %DB1.DBW30 | Tiempo lavado con vapor |
| 1P14_SPIN_SPEED | %DB1.DBW32 | Velocidad de centrifugado |
| 1P15_SPIN_TIME | %DB1.DBW34 | Tiempo de centrifugado |
| 1P16_MAX_VIBRATION | %DB1.DBW36 | Vibración máxima |
| 1P17_PLOUGH_WASH_TIME | %DB1.DBW38 | Tiempo lavado de arado |
| 1P18_PLOUGH_BOTTON_TIME | %DB1.DBW40 | Tiempo arado / fondo |
| 1P19_AIR_BOTTON_CONE | %DB1.DBW42 | Aire cono de fondo |
| 1P20_ACCELERATION | %DB1.DBW44 | Aceleración |
| 1P21_DECELERATION | %DB1.DBW46 | Desaceleración |
| 1P22_MIN_SEQ_TIME | %DB1.DBW48 | Tiempo mínimo de secuencia |
| 1P23_STEAM_CLEAN | %DB1.DBW50 | Limpieza con vapor |
| 1P24_WASH_SUGAR_OUTLET | %DB1.DBW52 | Lavado salida de azúcar |
| 1P25_START_WASH_INLET | %DB1.DBW54 | Inicio lavado de entrada |
| 1P26_TIME_WASH_INLET | %DB1.DBW56 | Tiempo lavado de entrada |
| 1P27_AIR_DIST_CONE | %DB1.DBW58 | Aire cono de distribución |
| 1P28_DCH_MID_STOP | %DB1.DBW60 | Parada intermedia de descarga |
| 1P29_MAN_STOP_RAMP_SP | %DB1.DBW62 | Rampa de parada manual (velocidad) |
| 1P30_MAN_STOP_RAMP_TI | %DB1.DBW64 | Rampa de parada manual (tiempo) |
| 1P31_WASH_MEDIA_P01 | %DB1.DBW2 | Medio de lavado P01 |
| 1P32_WASH_P02 | %DB1.DBW4 | Lavado P02 |

Todos Int, conexión HMI_Connection_1.

## 3.4 Variables internas del sistema SCADA WinCC

Estas variables no son lectura directa del PLC. Son cálculos intermedios del Runtime WinCC (Pantalla Principal de Producción / indicadores). Sirven de apoyo para KPIs y tendencias del HMI existente; en Ignition deben distinguirse de las tags de §3.3.

La Pantalla Principal presenta el estado de las tres centrífugas con:

| Magnitud interna | Contenido | Relación con el PLC |
| --- | --- | --- |
| Etapa actual del ciclo | 1 = Carga · 2 = Centrifugado · 3 = Descarga | Resumen de los bits de modo (CHARGE / SPIN / DCH) |
| Modo de funcionamiento | Automático / Manual | Alineado con nB02_AUTO_MODE_ON |
| Fallas activas | Cantidad y tipo | Alineado con nB01_ANY_FAULT y el diagnóstico del HMI |
| Velocidad de rotación (RPM) | Indicador de pantalla | Preferir nC02_ACT_VELOC como fuente PLC |
| Carga del motor (%) | Indicador de pantalla | Preferir nC03_PIW_VFABB_DIV10 / 10 como fuente PLC |
| Indicador de ciclo en curso | Encendido / apagado | Derivado de etapas de ciclo |

Rendimiento de producción (cálculo interno):

Número de ciclos completados: contabiliza únicamente ciclos ejecutados correctamente, en automático y sin fallas. Un ciclo válido inicia en carga y finaliza al completarse la descarga, cuando la compuerta de descarga se abre, las RPM descienden al mínimo y la carga del motor retorna a máquina sin carga (medido). En PLC, el contador equivalente es nC14_CY_NRO_COUNT.

Ciclos por hora: cálculo del programa de control del fabricante en el S7. Fuente PLC: nC15_CY_HOUR (dividir por 10).

Fase de ciclo en curso: número de 1 a 3.

Estado de ciclo (indicadores internos):

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| En ciclo | Ciclo de producción en curso |
| Fallo | Falla que detiene la máquina |
| Lavado | Sub-etapa de lavado (canasto, lavado 1 o lavado 2) |

Tiempos de operación de la hora en curso (minutos enteros, cálculo interno WinCC):

| Magnitud interna | Significado |
| --- | --- |
| Minutos de ciclo | Tiempo en que la máquina ejecutó un ciclo de producción |
| Minutos inactivos | Detenida por el operador, o en espera del próximo ciclo |
| Minutos en lavado | Sub-etapas de lavado. Ya están incluidos en los minutos de ciclo: no sumarlos aparte |
| Minutos en falla | Tiempo detenido por una falla |

Estos minutos internos no reemplazan los tiempos de etapa del PLC (nC06 … nC13). Son agregados de la hora en curso, con resolución de minuto entero, y las tendencias del HMI se actualizan cada un minuto. Pueden diferir visualmente de los valores instantáneos del S7; no debe interpretarse como pérdida de comunicación OPC UA.

# 4. Datos de conexión para desarrollo en Ignition

| Campo en Ignition | Valor a configurar |
| --- | --- |
| Endpoint URL | opc.tcp://192.168.0.221:4861 |
| Endpoint Host Override (opciones avanzadas) | opc.tcp://192.168.0.221:4861 |
| Security Policy / Mode (puesta en marcha) | None / None si el endpoint lo permite |
| Security (recomendado en operación) | Sign o SignAndEncrypt (p. ej. Basic256Sha256) |
| Autenticación | Anonymous si está habilitado en WinCC; si no, Username desktop-bh0rbsv\siemens + contraseña de esa cuenta Windows |
| Certificado | Confiar el certificado del servidor WinCC (Rejected → Trusted) |

Host Override: usar la URL completa (opc.tcp://…), igual que en Endpoint URL. Completar solo la IP (192.168.0.221) deja Ignition en Failed aunque el puerto 4861 responda en red.

| Incorrecto | Correcto |
| --- | --- |
| 192.168.0.221 | opc.tcp://192.168.0.221:4861 |

Condiciones en la PC WinCC: Runtime Professional en ejecución; servicio OpcUaServerWinCCPro en Running; puerto 4861 en LISTENING. Orden de arranque: primero el HMI, después el servicio UA (si hace falta, reiniciar el servicio con el Runtime ya cargado). Licencia requerida: WinCC Runtime Professional.

Comprobación rápida (PowerShell en PC WinCC):

Get-Service OpcUaServerWinCCPro netstat -ano ¦ findstr "4861"

Desde la PC de Ignition:

Test-NetConnection -ComputerName 192.168.0.221 -Port 4861

TcpTestSucceeded : True confirma red y puerto; no sustituye la configuración del cliente OPC UA ni el Trust del certificado.

No versionar contraseñas de cuentas Windows; usar el almacén de credenciales de Ignition.

# 5. Nota técnica — servidor OPC UA de WinCC Runtime Professional

El servidor OPC UA forma parte de WinCC Runtime Professional: se instala desde el medio ISO/DVD de SIMATIC WinCC Runtime Professional (Tools → WinCC OPC UA Server), no desde el instalador de TIA Portal (Engineering). La pantalla de OPC UA en TIA (Runtime settings, puerto 4861) configura el proyecto; no copia el motor. El ejecutable y el servicio de planta son OpcUaServerWinCCPro (WinCC\OPC\UAServer). La licencia que habilita este servidor es la de WinCC Runtime Professional, no la de “OPC UA Server Process Historian”.

Durante la instalación del paquete OPC (trabajo de ingeniería de IndustrialLAB, no visible para el operador) convino no confundir ese componente con el cliente OPC UA de WinCC (UAClient / OPCUA_Client) ni con el OPC DA de Runtime Advanced (OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm). Un setup incompleto deja el Runtime funcionando por MPI pero sin servidor UA. Si el servicio no arranca (0x80004005 / evento 7023), el origen habitual es un certificado PKI inválido: regenerarlo (apartar .der/.pfx viejos y reiniciar el servicio) lo resuelve. En la estación de planta ese paso no fue necesario.

Ignition se conecta directamente a opc.tcp://192.168.0.221:4861. Herramientas de prueba (UaExpert, etc.) no forman parte del camino de producción.

# 6. Alcance entregado y trabajo del desarrollador Ignition

Entregado y cerrado (comunicación OPC UA)

Servidor OPC UA WinCC RT Professional accesible en LAN.

Conexión directa Ignition ↔ WinCC validada en planta.

Parámetros de conexión del cliente Ignition (incluido Host Override).

Catálogo de variables de PLC (HMI_Connection_1 … _3), alarmas ALR 01–24 y distinción respecto de las internas de WinCC.

A cargo del desarrollo SCADA en Ignition

Mapear los tres conjuntos de tags (1… / 2… / 3…) a UDTs o tags de Ignition.

Aplicar las escalas (/10 en nC15_CY_HOUR y nC03_PIW_VFABB_DIV10).

Expresar tiempos de etapa como % de nC13_CY_TOTAL_TIME.

Mapear nF01–nF24 al texto de alarma ALR 01–24.

Derivar el tag interno máquina parada y el logging de tiempo de parada a partir de los bits de estado.

Diseñar pantallas, alarmas, historial y lógica de centrífugas.

Ajustar seguridad OPC UA de producción (certificados y políticas Sign / SignAndEncrypt).

IndustrialLAB

Ing. Sebastian Octaviano.

Cel 381 3 866985